Обращаемся к Вам ввиду полного отсутствия строительного контроля на строительстве водовода производитель работ ООО «ЖСК-286».

1. Стальная труба используемая для прокладки футляров под автодорогой не соответствует качеству т.к. имеет выраженный дефект, труба является б/у или восстановленная с наличием коррозии ввиде раковин и вмятин от блуждающих токов.

2. Изоляция труб производится с грубейшими нарушениями т.е. изоляция производится в один слой, а должно быть три слоя. Из этого следует вопрос, а что будет через пять-десять лет, после прокладки  трубы такого качества?

3. При производстве сварочных работ по сварке полиэтиленовых труб, сварщики не имеют аттестацию, а ведь диаметр труб ПЭ 630/800/1200. Тоже можно сделать вывод, что будет через несколько лет, если произойдет повышение давления в трубопроводе….

4. При протаскивании ПЭ труб в футляр из стальной трубы, отсутствуют спейсеры, а это грубейшее нарушение.

5. Концы футляров не имеют защитных манжетов.

6. Начальник участка, мастер участка вообще не имеют понимания в строительстве водовода, тем более из Полиэтилена, т.к. даже не имеют должного профильного образования.

И так можно продолжать и далее, но задается вопрос: Когда же наведете порядок с недобросовестными подрядчиками?

Нам в этом городе жить, трудится, растить детей. Просим Вас навести должный порядок на данном объекте